## سوالات
شرکت توسعه آهن وفولاد گل گهر G IS DCO |  | طراحی، تامین و اجرای سیستم تصفیه خانه فاضلاب بهداشتی به ظرفیت 80 متر مکعب در روز و شبکه جمع آوری فاضلاب بهداشتی شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر
سوالات عمومی و فنی شرکت کنندگان در مناقصه
بخش | ردیف | شرح سوال | پاسخ کارفرما
سوالات بخش مکانیکال | 1
سوالات پروسسی | 2 | در متن اسناد اشاره شده که فرایند مد نظر می بایست Advanced SBR باشد که توضیحات تکمیلی در متن سند مغایر با فرایند ذکر شده است(در نظر گرفتن واحد های هوادهی و ته نشینی به شکل مجزا به همراه بازچرخانی لجن). فرایند SBR شامل یک راکتور ناپیوسته متوالی می باشد که فرایندهای هوادهی و تصفیه بیولوژیک به همراه ته نشینی در یک ناحیه و در بازه های زمانی مختلف رخ می دهد و نیازی به برگشت لجن ندارد. لذا خواهشمند است در این خصوص توضیحاتی جهت روشن شدن نوع فرایند مد نظر ارائه گردد. | درروش SBR کانونشنال لجن مازاد وارد مخزن هاضم لجن می شد و بیهوازی و تجزیه می شود که با توجه به بودار بودن فرایند این روش منسوخ گردید . درروش پیشرفته SBR این مشکلات و موارد مرتفع گردیده است و اسناد مناقصه براساس این فرایند تهیه شده است که دارای سه راکتور هوادهی می باشد درراکتور سوم حجم لجن هوازی که که بی بو می باشد به راکتور اول براساس فرایند بازگردانده می شود و کمبود جمعیت خورنده جبران می شود با توجه به محاسبات و آزمایشات واقعی درراکتوراول که فاضلاب خام وارد می شود حجم جمعیت خورنده کم می باشد و با توجه به اینکه لجن فعال سرشار از جمعیت خورنده است باعث می شود تجزیه فاضلاب سریعتر انجام شود
| 3 | فرایند Advanced SBR یک فرایند متداول نبوده و اشکال اجرایی متفاوتی را در بر می گیرد و به یک نوع چیدمان خاص اشاره ندارد. با توجه به اسناد، مخازن primary و Buffer در نظر گرفته شده که تا حدودی نوع فرایند مد نظر را مشخص نموده است . مخزن Primary به شکل متعارف جهت جداسازی جامدات قابل ته نشینی بوده و مخزن Buffer جهت ذخیره موقت به منظور ضربه گیری هیدرولیکی عمل می کند و با توجه به توضیحات ارائه شده در پاسخ قبلی در پروژه حاضر در هر سه مخزن لزوم هوادهی ذکر شده است که در تضاد با عملکرد متعارف دو مخزن نامبرده می باشد. لذا خواهشمند است با توجه به مطالب فوق در این خصوص به طور کامل شفاف سازی گردد. | فرآیند تصفیه فاضلاب در این طراحی، سیستم لجن فعال است که بر اساس فرآیند SBR پیشرفته کار می‌کند. SBR پیشرفته در حقیقت یک فرآیند تثبیت‌کننده متوالی لجن فعال است. این سیستم تصفیه فاضلاب به بیان دیگر یک تصفیه¬خانه فاضلاب با هوادهی متوالی و به همراه تثبیت‌کننده لجن است. دراین روش تصفيه بيولوژيكي از سه راكتور هم حجم تشكيل شده است، راكتور اول اصليترين نقش را در تصفيه فاضلاب ورودي دارد و به همين دليل بيشترين ميزان هوادهي در اين راكتور انجام ميشود. راكتورهاي دوم و سوم نيز عملكرد مشابه راكتور اول دارند با اين تفاوت كه با توجه به كاهش بار آلودگي فاضلاب با عبور از هر راكتور، راكتور بعدي نياز به هوادهي كمتري نسبت به راكتور قبلي دارند. به طور متوسط زمان ماند فاضلاب در هر راكتور حدود يك و نيم روز مي باشد. نكته قابل توجه در مورد اين راكتورها اين است كه سه راكتور با اينكه از نظر بيوشيميايي با يكديگر تفاوت زيادي دارند ولي از نظر هيدروديناميكي به يكديگر متصل هستند و به همين دليل فازهاي فرايند تصفيه درون اين راكتورها كاملا يكسان است. بدين صورت كه هنگام هوادهي هر سه سيستم همزمان هوادهي ميشوند و در فاز ته نشيني يا تخليه آب تميز، هر سه راكتور در همان فاز قرار دارند
| 4 | زمان ماند در مخزن متعادلساز نیم ساعت در نظر گرفته شده که پیشنهاد می گردد بین 5 الی 8 ساعت باشد تا بتواند نوسانات کیفی و کمی جریان را به شکل قابل قبولی تعدیل نماید. | زمان مورد نیاز برای تصفیه مقدماتی در روش SBR پیشرفته دردرون آشغالگیر (مخزن متعادل ساز) رخ میدهد حداکثر برابر با 1.5 ساعت درنظر گرفته می‌شود.
| 5 | در متن اسناد به پمپ های انتقال پساب تصفیه شده به واحد ذخیره پساب تصفیه شده اشاره شده است که با توجه به متن جایگذاری این پمپ ها در واحد ته نشینی یا پس از آن می باشد. لازم به توضیح است که در صورت قرار گیری پمپ در واحد ته نشینی عملکرد واحد کاملا دستخوش تغییر قرار خواهد گرفت. همچنین در صورت اجرای مخزن ذخیره پساب تصفیه شده به شکل بتنی بعد از واحد ته نشینی می توان سوپرناتانت را به شکل ثقلی به این واحد هدایت نمود و نیازی به پمپ وجود نخواهد داشت. در صورت هر گونه پیشنهاد و یا هدف خاص از سوی کارفرما و یا مشاور محترم در این خصوص خواهشمند است تیم فنی شرکت مهندسی آب پاک را مطلع سازید. | درروش SBR پیشرفته پمپ های انتقال دهنده پساب درداخل مخزن ته نشینی قراردارد همزمان با هوادهی در داخل لجن غوطه ور می باشند پس از انجام فرایند و ته نشین شده لجن پمپ ها در بخش آب تمیز قرار میگیرد و انتقال پساب توسط این پمپ ها انجام می شود.
| 6 | در چند بخش اسناد مناقصه ،فرآیند تصفیه SBR اعلام شده است درحالیکه در بخش مشخصات فنی و در روی نمودار فرایندی اطلاعات ارائه شده بر اساس فرایند هوادهی ممتد و یا EXTENDED AERATION است و از آنجاییکه این دو فرایند تفاوت اساسی با یکدیگر دارند، فرایند مطلوب را اعلام فرمائید. البته به نظر این شرکت با در نظر گرفتن جمیع جهات فرایند هوادهی ممتد ارجهیت دارد. | فرآیند تصفیه فاضلاب در این طراحی، سیستم لجن فعال است که بر اساس فرآیند SBR پیشرفته کار می‌کند. SBR پیشرفته در حقیقت یک فرآیند تثبیت¬کننده متوالی لجن فعال است. این سیستم تصفیه فاضلاب به بیان دیگر یک تصفیه¬خانه فاضلاب با هوادهی متوالی و به همراه تثبیت¬کننده لجن است. دراین روش تصفيه بيولوژيكي از سه راكتور هم حجم تشكيل شده است، راكتور اول اصليترين نقش را در تصفيه فاضلاب ورودي دارد و به همين دليل بيشترين ميزان هوادهي در اين راكتور انجام ميشود. راكتورهاي دوم و سوم نيز عملكرد مشابه راكتور اول دارند با اين تفاوت كه با توجه به كاهش بار آلودگي فاضلاب با عبور از هر راكتور، راكتور بعدي نياز به هوادهي كمتري نسبت به راكتور قبلي دارند. به طور متوسط زمان ماند فاضلاب در هر راكتور حدود يك و نيم روز مي باشد. نكته قابل توجه در مورد اين راكتورها اين است كه سه راكتور با اينكه از نظر بيوشيميايي با يكديگر تفاوت زيادي دارند ولي از نظر هيدروديناميكي به يكديگر متصل هستند و به همين دليل فازهاي فرايند تصفيه درون اين راكتورها كاملا يكسان است. بدين صورت كه هنگام هوادهي هر سه سيستم همزمان هوادهي ميشوند و در فاز ته نشيني يا تخليه آب تميز، هر سه راكتور در همان فاز قرار دارند
| 7 | با توجه به تاکید تامین مشخصات کیفی پساب خروجی مورد نظر سازمان حفاظت محیط زیست ایران، در اسناد اشاره‌ای به کاهش مواد مغذی نشده است | پساب خروجی از تصفیه خانه فاضلاب بهداشتی مطابق استاندارد محیط زیست برای آب آبیاری می باشد و شرکت طراح بایستی کلیه تمهیدات لازم درطراحی ،برای رسیدن به استاندارد محیط زیست پیش بینی نماید.
| 8 | در خصوص لجن مازاد تولیدی و روش جمع‌آوری و دفع آن در اسناد اطلاعاتی ارائه نشده است | با توجه به فرایند SBR پیشرفته به دليل هوادهي و عملکرد بهینه فرایند نياز به تخليه لجن مازاد ماهانه ندارند اصولا در اين سيستم ته نشيني لجن در مخزن جداگانه انجام نميشود كه نياز به انبار لجن و تخليه آن به صورت ماهانه وجود داشته باشد. که وارد مخزن ذخیره لجن مازاد می گردد که دفع لجن برعهده کارفرما می باشد. زمانهاي تخليه در سيستمSBRپيشرفته معمولا بسته به اندازههاي سيستم در بازههاي سالانه و دوسالانه اتفاق ميافتد
| 9 | مقدار فاضلاب تولیدی ۸۰ متر مکعب در روز برای چند ساعت ولید فاضلاب است؟ | میزان فاضلاب 80 مترمکعب در روز با توجه به تعداد نفرات و میزان مصرف روزانه 120 لیتر درروز برای هرنفر درنظر گرفته شده است.
| 10 | روش پیشنهادی گندزدایی پساب را اعلام فرمایید. | روش پیشنهادی گندزدایی استفاده از هیپو کلریت کلسیم می باشد.
| 11 | در بخش مشخصات فنی صفحه ۵ از ۶۱ مشخصات فنی، زمان توفق در مخزن متعادل ساز ۰/۵ ساعت گفته شده است. زمان ماند در این واحد در محدوده ۸ تا ۲۴ ساعت طراحی می‌گردد. لطفا شفاف سازی فرمائید. | زمان مورد نیاز برای تصفیه مقدماتی در روش SBR پیشرفته دردرون آشغالگیر (مخزن متعادل ساز) رخ میدهد حداکثر برابر با 1.5 ساعت درنظر گرفته می شود.
| 12 | آیا پس از جداسازی لجن از فاضلاب، هاضم لجن پیش بینی گردد؟ | درروش SBR کانونشنال لجن مازاد وارد مخزن هاضم لجن می شد و بیهوازی و تجزیه می شود که با توجه به بودار بودن فرایند این روش منسوخ گردید . درروش پیشرفته SBR این مشکلات و موارد مرتفع گردیده است و اسناد مناقصه براساس این فرایند تهیه شده است که دارای سه راکتور هوادهی می باشد درراکتور سوم حجم لجن هوازی که بی بو می باشد به راکتور اول براساس فرایند بازگردانده می شود و کمبود جمعیت خورنده جبران می شود با توجه به محاسبات و آزمایشات واقعی درراکتور اول که فاضلاب خام وارد می شود حجم جمعیت خورنده کم می باشد و با توجه به اینکه لجن فعال سرشار از جمعیت خورنده است باعث می شود تجزیه فاضلاب سریعتر انجام شود
| 13 | با توجه به اینکه سیستم ASBR نیاز به برگشت لجن ندارد و وجود پمپ صرفا جهت دفع لجن می‌باشد، در نظر گرفتن خط برگشت لجن مفهومی ندار د. لذا خواهشمند است شفاف سازی شود . | درروش SBR پیشرفته پمپ های انتقال دهنده پساب درداخل مخزن ته نشینی قراردارد همزمان با هوادهی در داخل لجن غوطه ور می باشند پس از انجام فرایند و ته نشین شده لجن پمپ ها در بخش آب تمیز قرار میگیرد و انتقال پساب توسط این پمپ ها انجام می شود.
| 14 | حجم مخزن بافر چقدر باشد ؟ | بایستی توسط مناقصه گر براساس طراحی مشخص شود.
| 15 | آیا منظور از سیستم ASBR پیوستگی جریان ورودی میباشد ؟ اگر پاسخ مثبت می‌باشد، فلودیاگرام مندرج در اسناد مناقصه با نحوه عملکرد سیستم منطبق نمی‌باشد. لذا خواهشمند است شفاف سازی شود . | فرآیند تصفیه فاضلاب در این طراحی، سیستم لجن فعال است که بر اساس فرآیند SBR پیشرفته کار می‌کند. SBR پیشرفته در حقیقت یک فرآیند تثبیت¬کننده متوالی لجن فعال است. این سیستم تصفیه فاضلاب به بیان دیگر یک تصفیه¬خانه فاضلاب با هوادهی متوالی و به همراه تثبیت¬کننده لجن است. دراین روش تصفيه بيولوژيكي از سه راكتور هم حجم تشكيل شده است، راكتور اول اصليترين نقش را در تصفيه فاضلاب ورودي دارد و به همين دليل بيشترين ميزان هوادهي در اين راكتور انجام ميشود. راكتورهاي دوم و سوم نيز عملكرد مشابه راكتور اول دارند با اين تفاوت كه با توجه به كاهش بار آلودگي فاضلاب با عبور از هر راكتور، راكتور بعدي نياز به هوادهي كمتري نسبت به راكتور قبلي دارند. به طور متوسط زمان ماند فاضلاب در هر راكتور حدود يك و نيم روز مي باشد. نكته قابل توجه در مورد اين راكتورها اين است كه سه راكتور با اينكه از نظر بيوشيميايي با يكديگر تفاوت زيادي دارند ولي از نظر هيدروديناميكي به يكديگر متصل هستند و به همين دليل فازهاي فرايند تصفيه درون اين راكتورها كاملا يكسان است. بدين صورت كه هنگام هوادهي هر سه سيستم همزمان هوادهي ميشوند و در فاز ته نشيني يا تخليه آب تميز، هر سه راكتور در همان فاز قرار دارند
| 16 | آیا مخزن ذخیره پساب تصفیه شده در نظر گرفته شود؟ | بله مخزن ذخیره پساب تصفیه شده که دراسناد بعنوان cleaning tank ذکر شده است دیده شود.
| 17 | اگر کاربرد خروجی تصفیه خانه جهت آبیاری فضای سبز با مکانیزم آبیاری قطره‌ای می‌باشد، پیشنهاد میگردد سیستم فیلتراسیون مناسب نیز در نظر گرفته شود. | آبیاری فضای سبز
سوالات عمرانی | 18 | جهت طراحی شبکه انتقال فاضلاب نیاز است نقشه توپوگرافی، مساحت منطقه، مشخصات شبکه از قبل اجرا شده (شامل قطر و تراز لوله ها) در دسترس باشد که خواهشمند است در صورت وجود به واحد فنی این شرکت ارسال گردد. | از شبکه موجود صرفا نقشه پلان در دسترس می باشد، که فایل اتوکد آن در اختیار مناقصه‌گران قرار گرفته است. در صورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر، لازم است در بازدید از شبکه موجود، اطلاعات لازم توسط پیمانکار برداشت گردد.
| 19 | دبی انشعابات شبکه فاضلاب اجرا شده ( خطوط شماره 2 در نقشه پیوست) و یا جمعیت معادل آن | دبی انشعابات شبکه یا جمعیت‌ معادل آن جهت مشخص کردن قطر لوله‌ها و برآورد قیمت در مرحله اخذ قیمت از شرکت‌های مربوطه، ارائه خواهد شد و در این مرحله نیازی به این اطلاعات نمی‌باشد.
| 20 | منظور از فلش های آبی کم رنگ در نقشه پیوست چیست ؟ ( آیا منظور جریان آب های سطحی است؟) | بله
| 21 | جهت طراحی مخازن بتنی مدفون به آزمایش مکانیک خاک و تراز آب زیر زمینی نیاز می باشد خواهشمند است در صورت وجود به واحد فنی این شرکت ارسال گردد. | گزارش مکانیک خاک به پیوست ارسال می گردد. تایید گزارش از جانب مناقصه‌گران با ذکر تعداد صفحات در مرحله ارسال اسناد کفایت می‌کند و نیازی به قرار دادن کل گزارشات در اسناد نمی‌باشد.
| 22 | آیا TOP اتصال به سایت طوبی از طریق ابرک مشخص شده؟ و اجرا و اتصال فاضلاب طوبی به شبکه در آینده توسط پیمانکاری دیگر اجرا می‌شود؟ | بله و اطلاعات دقیق نقطه تحویل فاضلاب بهداشتی طوبی (کارخانه احیاء سوم) درزمان انجام طراحی تفصیلی به پیمانکارارائه می شود.
| 23 | نحوه اتصال سایت طوبی به خط انتقال و جمع آوری فاضلاب اصلی چگونه است؟ | فاضلاب بهداشتی سایت طوبی از طریق ابرک مشخص شده تحویل گرفته می‌شود.
| 24 | آیا پکیج فلزی و خط انتقال منتهی به آن می بایست برچیده شود ؟ | برچیدن شبکه منتهی به پکیج کنونی با پیمانکار می‌باشد که در صورت نیاز توسط کارفرما به پیمانکار ابلاغ می‌شود. همچنین جابجایی پکیج فلزی کنونی هم در حیطه کاری پیمانکار قرار داد و در هنگام ابلاغ کارفرما انجام خواهد شد. در صورت احساس نیاز به زمین اشغال شده توسط پکیج فلزی کنونی، پیمانکار موظف است با جابجایی پکیج فلزی به مکانی دیگر و احداث یک مخزن پساب ، شبکه کنونی را تا زمان راه‌اندازی شبکه جدید به مکانی دیگر منتقل کند. مشخصات مخزن (بتنی یا پلی‌اتیلن) در زمان اخذ قیمت اعلام می‌شود.
| 25 | خواص فیریکی و مکانیکی خاک بخشی از زمین تصفیه خانه که متاثر از تخلیه آب داخل مخزن به وسیله پمپ می باشد، به چه صورت بوده ؟ | گزارش مکانیک خاک به پیوست ارسال می گردد
| 26 | مسئولیت برچیدن کانکس های موجود در مسیر برعهده کارفا است یا پیمانکار ؟ | کارفرما
| 27 | در مورد خط 3 انتقال فاضلاب ، انسداد آن مد نظر كارفرماي محترم مي باشد يا جمع آوري كامل آن ؟ | همانگونه که دراسناد ذکر شده است مسیر فاضلاب اجرا شده که پیمانکار می بایست نسبت به برچیدن و مسدود کردن خط اقدام نماید.
| 28 | لطفا كد خط 2 انتقال فاضلاب در محل تلاقي با خط 1 را اعلام بفرماييد . | طراحی تفصیلی مسیر جمع آوری فاضلاب بایستی توسط پیمانکار انجام شود مسیر ارائه شده صرفا جهت نشان دادن اسکوپ کار می باشد
| 29 | جهت برآورد دقيق هزينه اجراي خط انتقال فاضلاب ، خواهشمند است نقشه تاسيسات زيربنايي در محل خط 1 (پيشنهادي ) ارائه گردد . | نقشه تاسیسات زیربنایی موجود در محدوده مورد نظرصرفا محدود به پلان بخشی از تاسیسات زیربنایی می گردد که اطلاعات آنها موجود بوده و در نقشه ضمیمه اسناد ارائه گردیده است. پیمانکار موظف است نسبت به بازدید از محدوده کاری و بررسی عوارض و تاسیسات زیرزمینی و روزمینی اقدام نموده و در برآورد هزینه لحاظ نمایند.
سوالات برقی | 30
سوالات اتوماسیون | 31
سوالات بازرگانی | 32 | در جدول قیمت، ۳ ماه بهره‌برداری وجود ندارد. | در صورت صلاحدید 3 ماه بهره برداری نیز به ردیفهای قیمت اضافه خواهد شد.
| 33 | پیشنهاد می‌گردد یکسال بهره برداری به پیمانکار واگذار گردد. اینکار محاسن بسیار زیادی برای پروژه و کارفرما دارد. | این پیشنهاد در حال حاضر عملی نیست و در صورت لازم بررسی می‌شود
| 34 | اگر چه مدت پروژه ۵ ماه است ولی تجربیات پروژه‌های دیگر نشان داده که در عمل این مدت طولانی تر خواهد شد. لذا پیشنهاد می‌گردد تعدیل به پروژه اضافه گردد. این کار باعث خواهد شد تا پیمانکار ریسک‌های اضافی در پروژه‌ لحاظ نکند و قیمت منطقی ارائه گردد. | پروژه بدون تعدیل در نظر گرفته شده است
| 35 | در صفحه ۹ از ۱۰ دستورالعمل شرکت در مناقصه برای شرکت‌های دانشبنیان امتیاز فنی ویژه لحاظ شده است. پیشنهاد می‌گردد این بند حذف گردد زیرا احداث تصفیه خانه فاصلاب یک فعالیت نوع‌آورانه نبوده و تجربه و مهارت پیمانکار بسیار مهمتر است. ورود شرکت‌های دانشبینان بدون تجربه پروژه را با مشکل اساسی روبررو خواهد کرد. | امتیازات با توجه به فرم ارزیابی قرارگرفته در اسناد مناقصه داده خواهند شد و تجربیات شرکت‌ها دارای امتیاز بالایی نسبت به سایر موارد می‌باشد و در این پروژه دانشبنیان بودن شرکت امتیاز خاصی ندارد.
سایر سوالات | 36 | طبق بند 1 صفحه 38 اسناد - مراحل تاییدیه صلاحیت ایمنی پیمانکاران از مراجع ذیصلاح استان چگونه انجام گردد و باید به تایید کدام سازمان برسد؟ | برای عقد قرارداد، پیمانکار بایستی دارای گواهینامه صلاحیت ایمنی از وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی باشد که در آدرس زیر قابل استعلام می‌باشد. https://svcc.mcls.gov.ir/Contractors.aspx
| 37 | آیا بازدید از محل جهت شرکت در مناقصه ضروری می باشد ؟ در صورت ضروری بودن زمان بازدید را متعاقبا اعلام فرمایید | طبق صفحه ۹ اسناد، بازدید الزامی بوده و در اسناد طریقه هماهنگی برای بازدید توضیح داده شده است. در صورت عدم بازدید هیچ‌گونه مسئولیتی متوجه کارفرما نمی‌باشد.